附件

企业事业单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 浙江恒洋热电有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 91330424757071636u | 法定代表人 | 金惠明 |
| 生产地址 | 海盐县沈荡镇彭城东路1号 | 生产周期 | 24小时连续生产 |
| 所属行业 | 热电联产 | 联系电话 | 13567358069 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 主要经营热力和电力； |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |
| 热力 |  | 最大供热能力392万吨/年 |  |
| 电力 |  | 最大供电能力48800万度/年 |  |
| …… |  |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| 浙FD2016A0128 | 北纬30º35'0″ 东经120º49'38″ | 纳管 | COD | 79.96 | 自动 | 2018年5月16日15：48 | 4300 | 32359 | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准500 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.89 | 自动 | 2018年5月16日15：48 | 350 | 6741 | DB33/887-2013《工业气压废水氮、磷污染物间接排放限值》35 | 否 |
|  |  |  | PH | 7.35 | 自动 | 2018年5月16日15：48 |  |  | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准6~9 | 否 |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
| 浙FD2016A0128 | 北纬30º35'4″ 东经120º49'32″ | 直排 | 二氧化硫 | 2.7 | 2018.5.16.15:48 | 自动 | 41400 | 591697 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2特别排放限值50 | 否 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 39.1 | 2018.5.16.15:48 | 自动 | 255400 | 400809 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2特别排放限值100 | 否 |
|  |  |  | 烟尘 | 1.2 | 2018.5.16.15:48 | 自动 | 16000 |  | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2特别排放限值20 | 否 |

| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 |  |  | 处理处置数量（kg） |  |  | 处置去向 |  |
| 灰渣 | 否 | 综合利用 |  |  | 81876000 |  |  | 嘉兴市丰阳贸易有限公司 |  |
| 硫酸铵 | 否 | 综合利用 |  |  | 14000000 |  |  | 嘉兴中达进出口有限公司 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 | 噪声值（dB） |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |  |  |  | 超标 情况 |
|  | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |
| 东 | 60.9 |  | 51.6 | 65 |  |  | 55 |  | 达标 |
| 南 | 59.1 |  | 51.5 | 65 |  |  | 55 |  | 达标 |
| 西 | 60.7 |  | 53.1 | 65 |  |  | 55 |  | 达标 |
| 北 | 63.3 |  | 54.6 | 65 |  |  | 55 |  | 达标 |
| 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 酸碱综合池 | 2004.02 | 100吨/小时 | 正常 | 自行运维 |
|  | …… |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 氨法脱硫装置 | 2014.06 | 单塔烟气51.6万标立方米/小时 | 正常 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 |
|  | SCR+SNCR脱硝装置 | 2014.06 | 单台锅炉20万标立方米/小时 | 正常 | 自行运维 |
|  | 布袋除尘器+超声波除尘器 | 2004.02 | 单台锅炉20万标立方米/小时 | 正常 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 噪声 | 消音器 | 2004.02 |  | 正常 | 自行运维 |
|  | …… |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 浙江恒洋热电有限公司热电联产项目 | 浙江省环境保护局 | 2004.4.29 | 浙环建[2004]75号 | 浙江省环境保护局 | 2007.11.02 | 浙环建验[2007]069号 |
| 浙江恒洋热电有限公司烟气脱硫减排工程技改项目 | 海盐县环境保护局 | 2014.4.1 | 盐环建[2014]35号 | 海盐县环境保护局 | 2015.6.8 | 盐环验[2015]33号 |
| 浙江恒洋热电有限公司烟气脱硝减排工程技改项目 | 海盐县环境保护局 | 2014.4.1 | 盐环建[2014]36号 | 海盐县环境保护局 | 2015.6.8 | 盐环验[2015]33号 |
| 其他环境保护行政许可情况 | 浙江恒洋热电有限公司扩建工程项目通过“限期治理”验收（盐环【2015】77号） |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 海盐县环境保护局 | 备案时间 | 2016年5月 |
| 主要内容 | 水污染突发环境事件专项应急预案、大气污染突发环境事件专项应急预案、固体废物污染突发环境事件专项应急预案、危险化学品泄漏突发环境事件专项应急预案、现场应急处置预案。 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 监测内容： 自动监测：（每天至少一次） 有组织废气：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气流量、氧气含量、烟气温度、烟气压力、烟气流速。 废水总排口：PH、COD、氨氮、废水瞬时流量。 手工监测： 有组织废气：林格曼黑度、汞及其化合物、氨（每季度一次）。 无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃、氨（每季度一次）。 噪声：厂界噪声（每季度一次） 废水总排口：悬浮物、总磷、石油类、氟化物、硫化物、溶解性总固体（全盐量）、挥发酚（每月一次） 脱硫废水排放口：PH值、总砷、总铅、总汞、总镉、流量（由于脱硫废水不外排，是在脱硫系统内循环使用，监测频次为每季度一次）。 循环冷却水排放口：PH值、COD、总磷、流量（每季度一次）。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |